Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 22
Avser följande produkter:
Shuntopac 20-200 ECO
P 	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PSA 	VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION
PSA.20	Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem 
Utförande: 	Förtillverkad shuntgrupp för både värmeåtervinning, kyla och värme till ett ventilationssystem med rörkoppel i tryckkärlsstål. Levereras komplett inklusive dataskylt med funktionsprincip och kopplingsbild samt dokumenterad provtryckning.
Komponenter:	2 st Styrventil		Fabrikat: 
3 st Injusteringsventiler	Fabrikat: 
3 st Avstängningsventiler	Fabrikat: CPA
6 st Termometrar	Fabrikat: Qvintus
2 st Växlare		Fabrikat: SWEP
Backventil
Avtappningsdon
Vakuum- och säkerhetsventil 
Brandsäker kåpa
Kondensisolering

Stativutförande:	Stödben
Anslutningsdimension:	DN (20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200)
Anslutningsutförande:	U
Kopplingstyp: 	(Se produktblad för beskrivning av kopplingstyper)
Tryckklass: 	PN 10
Rörmaterial:	Tryckkärlsstål EN 1.0345 (P235GH)
Märkning:	
Beräkningsdata:	Kyla primärsida
Flöde:
Mediatyp:
Tillgängligt huvudpumptryck vid shunt:
Tilloppstemperatur och önskad returtemperatur:
	Värme primärsida
Flöde:
Mediatyp:
Tillgängligt huvudpumptryck vid shunt:
Tilloppstemperatur och önskad returtemperatur:
	Sekundärsida
Flöde:
Tryckfall i anslutet objekt:
Tilloppstemperatur och returtemperatur i värmefallet:
Tilloppstemperatur och returtemperatur i kylfallet:
Fabrikat:	TTM
Typ:	Shuntopac Kombishunt ECO
Övriga krav:	
Tillval:	Ställdon

Tänk på att:
För att optimera växlarens storlek ska framledningstemperaturen till batteriet hållas så låg respektive hög som möjligt med hänsyn taget till den önskade värme respektive kyleffekten.
För optimal dimensionering och förbättrad funktion på växlaren kan det i vissa driftfall vara både lönsamt och nödvändigt att bypass-koppla denna.
Information
Rörkopplet kan levereras i rostfritt stål eller rostskyddsmålas till korrosivitetsklass C4 på begäran. För andra utföranden eller frågor, kontakta oss på 0480-41 77 40 eller info@ttmenergi.se